Экспертное заключение

По строительству высоковольтной воздушной линии электропередачи 110 кВ

в мкр. “Горный Гигант” г. Алматы.

Комиссия Научного центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Республики Казахстан, созданная приказом директора научного центра № 10-П от 21.02.2002 г.

В составе: председателя

Козловского В.А. – д.м.н., профессор, гигиенист

И членов:

Жаркинова Е.Ж – д.м.н., профессор, гигиенист

Лукашева А.А. – д.м.н., профессор, токсиколог

Оракбай Л.Ж.- к.м.н., профпатолог

Шуратова И.Х. – д.м.н., профессор, эпидемиолог-иммунолог

Для рассмотрения материалов, направленных жителями мкр. “Горный Гигант” г. Алматы депутату Алматинского городского Маслихата второго созыва г-ну Т.А. Измухамбетову.

Рассмотрев представленные с запросом депутата документы, комиссия пришла к следующему заключению, что проект строительства высоковольтной воздушной линии напряжением 110 кВ выполнен с грубейшими нарушениями законодательства Республики Казахстан:

  - воздушная линия проходит по территории жилой застройки, т.е. селитебной, что не соответствует СниП РК Б.2.2-1-96, п.7.14, СниП 2.07.01-89, п.7.8.

  - пролегает по территории футбольного поля КИМЭП при Президенте РК, что не соответствует “Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт п.13 и “Правилам устройства электроустановок”, п.2.5.114;

  - ширина улиц, по которым пройдет воздушная линия, составляет 3-7 метров, при этом невозможно организовать охранную зону размером по 20 метров в обе стороны от линии, что не соответствует СниП РК Б.2.2-1-96, п.7.18., “Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт”, п.4, “Правилам устройства электроустановок” п.2.5.105.

Строительство линий электропередачи должно осуществляться в соответствии с генеральными планами развития города, схемами зонирования территорий, их целевого назначения и режима использования и согласно Закона “О земле”, ст.85, 88, 91, “Правил устройства электроустановок”, п.2.5.112 размещение ВЛ 110 кВ допускается только по специально отведенным коридорам на землях производственной застройки, транспорта, связи, инженерных коммуникаций и пригородных зон. При этом обеспечивается охранная зона, предохраняющая население от несчастных случаев и включающая в себя функции санитарно-защитной зоны от вредного влияния электромагнитного поля ВЛ 110 кВ на здоровье людей.

Проект отклонен от согласования Казахской Республиканской санэпидстанцией – Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы по проекту №474 от 30.11.2001 года.

Ограничения на проектирование подобных высоковольтных линий диктуются, прежде всего, безопасностью здоровья. Строительство воздушной линии в условиях, отмеченных выше, не обеспечивает требований безопасности.

В тоже время электромагнитные поля переменного тока промышленной частоты, превышающие предельно-допустимые уровни, что имеет место в г. Алматы (замеры ЭМП на ВЛ 110 кВ, произведенные РСЭС от 24.08.01г. и 28.11.01 г.) оказывают вредное воздействие на организм вызывая изменения в сердечно-сосудистой, центральной нервных системах и крови, влияет на генеративную функцию (деторождение), снижает иммунитет человека, а также приводит к развитию опухолей и т.д.

Действие электромагнитных полей определяется величиной энергии, поглощенной тканями организма, интенсивностью облучения и функциональным состоянием организма человека. В наибольшей степени поражению подвергается головной мозг, мышца сердца, семенники (авт. А.А. Летавет, З.Г. Гордон, 1960; Б.М. Савин, Г.А. Стенанский, 1978; Г.Ф. Плеханов, 1979; В.Е. Ковшила, 1983; Б.И. Давыдов и др. 1984 г.; В.М. Гарин и др., 2001г.)

Заключение: протест жителей против строительства воздушной высоковольтной линии 110 кВ в мкр. “Горный Гигант” г. Алматы вполне обоснован по соображениям охраны здоровья населения, проживающего на территории данного микрорайона.

(подпись) В.А. Козловский

(подпись) Е.Ж. Жаркинов

(подпись) А.А. Лукашев

(подпись) Л.Ж. Оракбай

(подпись) И.Х.Шуратов

Подписи сотрудников НЦГиЭ: В.А. Козловского, Е.Ж. Жаркинова, А.А. Лукашева, Л.Ж. Оракбай, И.Х.Шуратова заверяю:

Зам директора НЦГиЭ

По экономике и кадрам (подпись) А.Д.Тян

25 февраля 2002 г.

Вернуться к заявлению